## Hladilni agregat
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
BOLNIŠNILNI PAVILJON B
ZAMENJAVA HLADOLNEGA AGREGATA V ETAŽI B4
PROJEKTANTSKI POPIS STROJNIH DEL
SPLOŠNI POGOJI ZA IZDELAVO PONUDBE
Opombe:
| a) | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom (upoštevati je potrebno stroške avtodvigala za dvig opreme na streho), zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Funkcionalne elemente se smatra z zagonom.
| b) | V popisu so zajeta potrebna gradbena dela za izvedbo strojnih instalacij, morebitne ojačitve gradbene konstrukcije za potrebe naprav, izdelava prebojev in vrtin skozi stene, izdelava in zapiranje prebojev, izdelava montažnih odprtin, krovskokleparska dela-tesnilne obrobe pri prehodu strojnih instalacij skozi streho, itd.)
| c) | Pri dobavi in izvedbi sistema je potrebno upoštevati interne standarde Ortopedske bolnišnice Valdoltra. To velja tudi za število in način prenosa podatkov za potrebe obdelave podatkov na nadzornem nivoju. Vsa dobavljena periferna oprema mora omogočati navezavo na obstoječi CNS.
| d) | Morebitne nejasnosti in detajle vgradnje elementov, reševati v sklopu projektantskega nadzora.
| e) | Odpiranje strehe oz ostalih odprtin za vnos opreme se uskaldi v fazi gradnje, pri čemer se mora upoštevati navodila investitorja in nadzora.
| f) | Upoštevati je potrebno transport hladilnega agregata na lokacijo z avtodvigalom, višina dviha cca 22,0 m.
| g) | Dopustna so zmerna odstopanja od navedenih tehničnih parametrov do +/- 3%.
1. Hladilni agregat B4
1 | 1 | Hladilni agregat - HA1 B4
Nestandardne, deljene izvedbe, zunanja tiha (Low Noise) izvedba. Agregat je optimiran za doseganje visokih izkoristkov in sočasno proizvodnjo hladne in tople vode.
Hladilni agregat je sestavljen iz več sklopov, ki so med seboj hidravlično in električno povezani v tehnično celoto, ki je kompatibilna z ostalimi instalacijami in centralnim nadzornim sistemom objekta (protokol skladen z EN14908).
Agregat omogoča pripravo hladne vode s sočasno pripravo tople vode in pripravo tople vode s sočasno pripravo hladne vode (ogrevanje in/ali hlajenje).
Naprava sestavljena iz sledečih elementov:
Kompresorska enota z uparjalnikom in kondenzatorjem.
Hladilni agregat tihe izvedbe. V zvočno izoliranem ohišju so vgrajeni uparjalnik, kondenzator in spiralni hermetični (ali vijačni) kompresorji. Samostojna elektro-krmilna omara.
Omogočena je regulacija hladilne moči.
Kompresorski sklop za hladilno sredstvo R410A je hlajen s sesalnim plinom in montiran na dušilnikih vibracij. Agregat ima minimalno 4 kompresorje in 2 hladilna kroga, ki lahko samostojno delujeta v primeru okvare drugega hladilnega kroga. Uparjalnik in kondenzator sta toplotna izmenjalnika ploščne izvedbe iz materiala AISI316. Vgrajen je zvezno voden zračno hlajen suhi hladilec/grelec, ki ima 100% kapaciteto naprave. Hladilni krog je s sušilnikom hladilnega sredstva, elektronskim ekspanzijskim ventilom, armaturami, regulacijskimi in zaščitnimi elementi, manometri visokega in nizkega tlaka, stalno možno kontrolo stanja hladiva skozi revizijsko okno naprave, nadzornim steklom z indikatorjem vlažnosti, krmilno-regulacijskim modulom za nadzor hladilnega kroga direktno na DDC. Sistem je povezan, tlačno preizkušen (min 35 Bar, 48 ur), vakumiran in napolnjen s hladivom.
Suhi hladilec
Suhi hladilec "zaprtega sistema" dobavitelja npr.AL-KO THERM z močjo do 280 kW zagotavlja ustrezno hlajenje kondenzatorske / gretje uparjalniške vode (mešanica glikol-voda) z zunanjim zrakom. Medij kroži v izmenjavalcu (korozijsko odporne lamele) hladilca s pomočjo črpalke, ki je krmiljena z regulacijsko opremo hladilnega agregata. Suhi hladilnec lahko deluje vzporedno in sinhrono s potrebami po hlajenju/gretju kar zagotavlja nižji hrup delovanja.
V sklopu hlapilnega hladilnika je vgrajen ventilator z regulacijo števila vrtljajev s frekvenčnim regulatorjem.
Varnostni sistem hladilniškega in ventilatorskega sistema.
Sistem alrmiranja opozarja uporabnika za napako v hladilnem in/ali ventilatorskem sistemu. Alarm se zabeleži na konzoli. Možnost javljanja na CNS ali nadalje prek GSM do vzdrževalcev.
Dodatna oprema - dobavljena z napravo:
- el.-omara integrirana
- modul za koriščenje kondenzacijske toplote
- 4x potopno tipalo za vgradnjo v akumulatorje ali cevi hladu oz. toplote
- krmilje za vklop in vodenje primarne črpalke hladu
- krmilje za vklop in vodenje primarne črpalke kondenzacijske toplote
Tehnični podatki (Temperatura okolice 40°C):
- volumski pretok zraka: 60.000 m3/h
- delovna/toplotna moč suhega hladilca: 6 kW/280 kW
- nazivni petok hladne vode: 9,5 kg/s
- delež glikola: 20%
- hladilna moč (predtok 4°C): 187 kW
- padec tlaka na izparilniku: 20 kPa
- delovna električna moč (predtok 4°C): 63,8 kW
- EER (predtok 4°C, okolica 40°C): 2,93
- dimenzija priključkov - hladna voda DN 80
- skupna delovna električna moč naprave: 70 kW
- napetost: 3/N/PE 400V/50HZ
- varovalke: 3 x 150 A
Agregat se vgradi na mesto obstoječega hladilnega agregata, instalacije se morajo vgraditi skladno s prostorom . Navedene so maksimalne mere.
Dimenzije: Kompr. Upar. / Del Suhi hladilec
- dolžina: 3.300 mm / 5.800 mm
- širina 780 mm / 1.640 mm
- višina 1.700 mm / 1.200 mm
- masa transport 1.320 kg / 620 kg
- masa obratovanje 1.620 kg / 720 kg
|  | Ustreza proizvod npr.AL-KO THERM tip TWH 232 S/K/P SL | kpl | 1 | 0
1 | 2 | Elektrokrmilna omara
s celotno krmilno regulacijsko opremo hladilnega agregata, hlapilnega hladilnika, tipali za topli in hladni medij ter izhodi za črpalke hladilnega agregata.
|  | Vsi regulacijski elementi hladilnega agregata so vgrajeni v sistem in ožičeni. V elektrokomandni omari sponke za glavno napajanje, krmilni vodi, priklj. letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, ožičenje za motorje, glavno/servisno stikalo za izklop naprave, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, kot zaščite, zaščitna stikala, ipd., krmiljenje obtočne črpalke regulacijskega kroga z močnostnim delom in prikazom na DDC krmilniku. | kpl | 1 | 0
1 | 3 | Elektronska digitalna regulacijska oprema
|  | Krmilnik Siemens tip Climatix s prikazom stanja na LCD zaslonu s tipkami za upravljanje na servisno uporabniškem nivoju. Krmilnik je prosto programobilen in optimalno upravlja delovanje hladilnega agregata v odvisnosti od potrebe po hladni/topli vodi in zvezno prilagaja količino zraka dejanskim potrebam agregata. Zagotavljanje hladne vode pri drsnem temperaturnem režimu (predtok 4°C/10°C. Javljanje alarmov s hladilniškega oz. prezračevalnega dela. Komunikacija s CNS (BACnet, TCP/IP Modbus oz. skladno z EN 14908). V ceni je zajeto ožičenje vseh regulacijskih elementov hladilnega agregata vključno z ožičenjem suhega hladilca. | kpl | 1
1 | 4 | Tipska hidravlična kretnica za ogrevno/hladilno vodo s prirobničnimi priključki, avtomatskim odzračevanjem in praznilno pipo, toplotno izolirana, vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Hidravlična kretnica ima povečan volumen in sočasno vlogo akumulatorja.
Ustreza proizvod npr.CALEFFI.
|  | Volumen vode: 500 l | kpl | 2 | 0
1 | 5 | Obtočna črpalka za za mešanico etilenglikol/voda 25%, 90°C PN6, vključno s protiprirobnicami, reducirnimi kosi, materialom za podpiranje ohišja črpalke in ostalim pritrdilnim in tesnilnim materialom, frekvenčno regulirana z vhodnim signalom 0 ÷ 10 V in mod bus povezavo. Dobaviti z ustreznimi frekvenčnimi regulatorji v elektroomari, vključno s kabliranjem.
|  | Č1.1 in Č1.2 WILO tip IL 80/120-4/2-S2 G= 28,7 m3/h; dp= 130 kPa; Pel= 4,0 kW; 400 V | kpl | 4 | 0
1 | 6 | Prirobnična loputa z zveznim elektromotornim pogonom 24 VAC in vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, za mešanico etilenglikol/voda 25%,, preveriti usklajenost z avtomatsko regulacijo.
Ustreza proizvod npr.BELIMO.
|  | DV6100 + SR24A-SR-5; DN100 | kpl | 2 | 0
1 | 7 | Membranska ekspanzijska posoda za ogrevalne sisteme po EN 12828 maksimalni delovni tlak 6 bar, za mešanico etilenglikol/voda 25%, vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod ZILMET.
|  | V= 50 L; p0= 1,5 bar | kpl | 3 | 0
1 | 8 | Navojni vzmetni varnostni ventil za mešanico etilenglikol/voda 25%, tlak odpiranja 3,0 bar, vključno z vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN25; 3,0 bar | kos | 4 | 0
1 | 9 | Navojna praznilna krogelna pipa za mešanico etilenglikol/voda 25%, s kapo na verižici tlačne stopnje PN6 vključno z vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN20 | kos | 6 | 0
1 | 10 | Prirobničen dušilec vibracij in šumov v cevovodu (gumijasti kompenzator) za mešanico etilenglikol/voda 25%, tlačne stopnje PN6 vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN100 | kos | 6 | 0
1 | 11 | Medprirobnična protipovratna loputa za mešanico etilenglikol/voda 25%, tlačne stopnje PN6 vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN100 | kos | 6 | 0
1 | 12 | Prirobničen lovilec nesnage z inox mrežico za mešanico etilenglikol/voda 25%, tlačne stopnje PN6 vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN100 | kos | 4 | 0
1 | 13 | Ročna prirobnična zaporna metuljčasta loputa za ogrevno/hlajeno vodo tlačne stopnje PN6 za upravljanje z ročico vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN100 | kos | 12 | 0
|  | DN150 | kos | 2 | 0
1 | 14 | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 skupaj z dodatkom za razrez, protikorozijsko zaščitena z dvojnim opleskom zaščitne barve, vključno s fazonskimi kosi, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN150 | m | 36 | 0
|  | DN100 | m | 64 | 0
1 | 15 | Jeklena šivna cev po DIN 2440 skupaj z dodatkom za razrez, protikorozijsko zaščitena z dvojnim opleskom zaščitne barve, vključno s fazonskimi kosi, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN25 | m | 25 | 0
1 | 16 | Toplotna izolacija namenjena za izolacijo jeklenih cevovodov ogrevanja/hlajenja, dvostransko parozaporna iz samougasljivega sintetičnega kavčuka v obliki cevakov s koeficientom prevodnosti λ≤0,035 W/m2°K pri 0°C in z upornostjo proti difuziji pare η>7000 vključno z mehansko zaščito izolacije iz Al pločevine debeline 0,8 mm. Cevovodi vodeni vidno na prostem.
|  | DN150 - 50mm + 0,8 mm Al pločevina | m | 36 | 0
|  | DN100 - 50mm + 0,8 mm Al pločevina | m | 54 | 0
1 | 17 | Odtočna kanalizacijska cev tesnjene izvedbe, material PP, vključno z oblikovnimi kosi (kolena, redukcije, odcepi, čistilni kosi, čepi, oddušne kape, zaščitne mrežice …), vključno z dodatkom za razrez ter vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Za odtočni vod varnostnega ventila.
|  | Ø50 | m | 20 | 0
1 | 18 | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za cevi hlajenja za naslednje dimenzije cevi:
Ustreza proizvod npr.HILTI.
|  | DN150 | kos | 36 | 0
|  | DN100 | kos | 54 | 0
1 | 19 | Standarden tipski konzolni, podporni in obešalni material iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk vključno z vsem vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom za montažo cevnih instalacij in zunanjega suhega hladilca. Dimenzije in teže so: 4.800 mm x 1.640 mm, 620 kg. V ceni so zajete vse strešne obrobe iz pocinkane pločevine.
|  | Ustreza proizvod npr.HILTI. | kg | 455 | 0
1 | 20 | Odzračevalni lonček, izdelan iz črne jeklene cevi z bombiranimi pokrovi, priključki 2×DN10, vključno s krogelno pipo in veznim cevovodom.
|  | V = 2 l | kos | 8 | 0
1 | 21 | Polnjenje in 1× izpiranje celotnega cevnega sistema ogrevanja in hlajenja, odzračevanje, tlačni preizkus instalacije s hladnim vodnim tlakom 2,5× delovni tlak. | kpl | 1 | 0
1 | 22 | Polnjenje sistema z mešanico etilenglikol/voda 25%. | l | 700 | 0
1 | 23 | Preizkusno obratovanje z zagonom sistemov ogrevanja in hlajenja v času 72 ur. | kpl | 1 | 0
1 | 24 | Izvedba meritev pretokov medijev, končna regulacija in nastavitve za vse posamezne sklope/krogotoke ogrevanja vključno z izdelavo poročila o opravljenih meritvah in nastavitvah regulacijskih elementov v cevnem sistemu grevanja in hlajenja (2 izvoda poročila). | kpl | 1 | 0
1 | 25 | Izdelava zapisnikov o meritvah in preizkusih. | kpl | 1 | 0
1 | 26 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z detajlnimi navodili za periodične preglede in preizkuse - 2 izvoda. | kpl | 1 | 0
1 | 27 | Uskladitev detajlov postavitve elementov in vrisovanje sprememb v projektno dokumentacijo. | kpl | 1 | 0
1 | 28 | Izdelava PID in POV dokumentacije v dveh (2) izvodih. | kpl | 1 | 0
1 | 29 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava delavniških načrtov, meritve hrupa, zarisovanje, označitev skladno s standardom, tekstualne oznake vseh elementov ter smeri toka in vrste medijev. | kpl | 1 | 0
1 | 30 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča. | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
2. OSTALA SKUPNA DELA
| 1. | Demontaža obstoječe Dovodno-odvodne klimatske naprave s funkcijo ogrevanja in hlajenja in razvlaževanja dovodnega zraka - OP dvorana, vključno z vsem pritrdilnim materialom, obstoječeim kovinskim nosilnim ogrodjem. Demontaža mora biti izvedena s strani osebe, ki je pooblaščena za rokovanje s hladivi. Vključno z iznosom in odvozom na trajno deponijo ter stroški doponiranja (upoštevati uporabo avtodvigalo za spust). | kpl | 1 | 0
| 2. | Demontaža obstoječih cevovodov DN15 do DN65, vključno z demontažo toplotne izolacije, vključno z iznosom in odvozom na trajno deponijo ter stroški doponiranja | m | 90 | 0
| 3. | Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov, vključno z demontažo toplotne izolacije, vključno z iznosom in odvozom na trajno deponijo ter stroški doponiranja | kg | 80 | 0
| 4. | Demontaža obstoječe naprave za pripravo kotlarniške vode, vključno z iznosom in odvozom na trajno deponijo ter stroški doponiranja | kom | 1 | 0
| 5. | Gradbena dela za potrebe izvedbe strojjnih instalacij:
|  | vrtanje lukenj - prebojev premera 120 mm v betonske stene debeline 20 | kom | 6 | 0
|  | izdelava utorov dimenzij 50x50 mm v betonske stene | m | 15 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
|  | SKUPAJ 1. + 2. |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ |  |  | 0